## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【文家东区配电室改~
| 文家东区配电室改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 四川商务职业学院
(单位盖章)
造价咨询人: |  | 四川志和工程咨询管理有限公司
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【文家东区配电室改~
| 文家东区配电室改造项目 | [5 empty] | 工程
工程量清单
招 标 人: |  | 四川商务职业学院 |  | 造价咨询人: | 四川志和工程咨询管理有限公司
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【文家东区配电~
总 说 明
工程名称：文家东区配电室改造项目
工程量清单编制说明 1.工程概况: 1.1本工程为四川商务职业学院东区配电房改造项目。施工地点位于四川商务职业学院文家场校区。 1.2 计划工期：详见招标文件。 1.3 施工现场及变化情况：施工现场已具备招标条件。 1.4 环境保护要求：按国家相关规定执行。 2.工程招标和分包范围：具体详见招标工程量清单。 3. 工程量清单编制依据: 3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）等9本计量规范及相关配套文件； 3.2 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 3.3 施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 3.4 建设单位位补充的其他相关文件、资料等。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求： 4.1 工程质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 4.2 工程材料特殊要求：本工程水泥均使用大厂水泥，砼均采用商品砼，砂浆使用预拌砂浆，投标人结合现场干混及湿拌砂浆使用情况综合考虑报价。 5.投标报价编制要求 5.1 投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件(含补遗书、答疑纪要等)等资料,结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。 5.2 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。 5.3 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工现场内部道路及排污均由投标人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，报价予以综合考虑，招标人不再另行支付；招标人提供的电源及水源接驳点进入本工程红线内，接驳点后的水源及电源费用投标人自行考虑报价。 5.4 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，以上状况所产生的各项费用，应在投标报价时考虑，招标人不予另行支付。 5.5 工程量清单中的每一子目, 投标人都应填入单价或价格,且只允许有一个报价。 5.6 招标文件中的工程量清单，投标人除填入单价或价格外，不得对工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量进行任何修改。 5.7 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、利润等。 5.8 工程量清单中载明的项目投标人没有报价的，视为投标人向招标人承诺免费，或其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价（价格）之中。如中标，中标人应完成工程量清单中的工程量，但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目费用。 5.9 措施项目 （1）总价措施项目清单中安全文明施工措施费（文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费）按招标人给定的金额进行报价。 （2）除安全文明施工费以外的其他措施项目：招标人未列的措施项目投标人可自行增加；招标人给出的措施项目，投标人认为不需要的可不报价，如中标，中标人应完成措施项目清单中所列项目的内容，但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目费用。 5.10 规费、销项增值税及附加税 （1）规费:规费按照招标人给定的金额进行报价，结算时按中标人核定的企业资质等级进行结算； （2）销项增值税额：投标人投标报价时，销项增值税额的税率按9%计取； （3）附加税按《2020年四川省建筑工程工程量清单计价定额》中规定费率计取，费率按市区0.313%计取；结算时按合同约定及相关文件规定计取。 5.11 其他项目清单： 暂列金额: 暂列金额是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金,由招标人掌握并使用，暂列金额按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。 5.12 投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总,不允许采用汇总后优惠、打折的形式,否则其投标报价无效作废标处理。 5.13 工程量清单报价中各项金额均以人民币元为报价单位。投标人的投标报价不得高于招标控制价。 5.14 主要材料要求为优质优等产品。清单中已给定类似材料品牌的材料，投标人应任选一品牌并根据清单要求和施工规范的要求进行报价，清单中没有给出的材料及其他未计价材料，投标人也应根据图纸和规范要求在主要材料表中列出并报价，并注明其品牌或厂家、规格型号。 5.15 计日工投标时不计入，实际发生时进行现场签证，单价执行造价部门指导价格。 6.其他需要说明的问题： （1）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解，若与招标文件不一致，以招标文件为准。 （2）工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）或其适用的修订版本，挖一般土方、沟槽、基坑、管沟土方中因工作面和放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，办理结算时按经发包人认可的施工组织设计按实计算工程量（工作面与放坡最大不能超过《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等9本计量规范的规定）。除清单特征描述和合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。 （3） 本工程量清单所列项目和工程量业主有权根据工程需要进行增减，不论工程项目和工程量如何调整。 （4） 工程量清单所列明的项目特征为完成本项目工程的主要价值体现，所报综合单价均应保证本工程设计及现行施工规范规程的各项要求。 （5） 建筑垃圾、生活垃圾及临时设施拆除垃圾不得滞留现场，应随产生随清运，该费用投标人在投标报价时自行考虑进入投标报价中，中标后不调整，施工过程中不签证，且不另行结算支付。 （6）本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”。 （7）投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。 （8）项目名称与项目特征描述不一致的，以项目名称为准。 7.本项目招标控制价为127271.55元（其中暂列金额为5422.50元，安全文明施工费为6505.20元,规费为2555.96元）。

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文家东区配电室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有砖墙 2.拆除堆放至甲方指定位置，场地内转运费用包含在综合单价中 3.其他：满足设计及验收规范要求 | m3 | 27.39
2 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除原有钢筋混凝土 2.拆除堆放至甲方指定位置，场地内转运费用包含在综合单价中 3.其他：满足设计及验收规范要求 | m3 | 48.7
3 | 010103002003 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：拆除的建渣 2.运距：投标人根据业主指定地点自行考虑 3.包含人工运渣，装渣 4.其他：满足设计及验收规范要求 | m3 | 76.09
4 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有门窗 2.拆除堆放至甲方指定位置，场地内转运费用包含在综合单价中 3.其他：满足设计及验收规范要求 | m2 | 14.4
分部小计
土石方工程
5 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土石类别：综合考虑 2.挖土石部位：综合 3.挖土石深度：综合 4.挖土石方式：综合考虑 5.包括修整边坡、手孔井土方挖填等工作含在综合单价内 6.场内运输：投标人综合考虑 7.其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； | m3 | 46.39
6 | 010103001006 | 回填沟槽土方 | 1.密实度要求：满足回填要求 2.填方材料品种：合格回填土 3.填方粒径要求 ：满足设计、施工及质量验收标准 4.填方来源、运距：场内挖沟槽土方 5.场内运输：投标人综合考虑 6.其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； | m3 | 29.04
7 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：拆除的建渣 、土方 2.运距：投标人根据业主指定地点自行考虑 3.包含人工运渣，装渣 4.其他：满足设计及验收规范要求 | m3 | 17.35
分部小计
砌筑工程
8 | 010401003008 | 实心砖墙 | 1.砌体品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合，强度综合 2.墙体厚度:综合 3.墙体高度：综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5.预留洞的封堵细石混凝土填实，预留洞封堵处的钢丝网，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵、因嵌入箱体需做的防火处理综合考虑进入本项综合单价中 7.其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m3 | 28.39
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501002009 | 带形基础 C20 | 1.基础类型：综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4.混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比调整综合单价 5.运输、浇筑、养护、泵送费等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 6.运输距离：投标人自行考虑 7.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 8.其他：符合设计及规范要求 | m3 | 2.99
10 | 010502002010 | 构造柱、门框柱 C30 | 1.混凝土种类、强度等级：C30商品砼 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3.混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m3 | 3.37
11 | 010503005011 | 过梁 C30 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 4.混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5.混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比调整综合单价 6.预制过梁按现浇过梁计算，其工程量并入此项综合报价，预制过梁的钢筋及模板另计，预制构件的接头灌浆、运输等其它费用综合报价，不再另计 7.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m3 | 0.34
12 | 010503004012 | 圈梁 C30 | 1.混凝土种类、强度等级：C30商品砼 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3.混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、外加剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m3 | 1.34
13 | 010503004013 | 地圈梁 C30 | 1.混凝土种类、强度等级：C30商品砼 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3.混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、外加剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m3 | 1.34
14 | 010505003014 | 平板 C30 | 1.混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2.矩形、异形、弧形等综合考虑 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4.混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比调整综合单价 5.运输、浇筑、养护、泵送费等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 6.运输距离：投标人自行考虑 7.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 8.柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，不同等级混凝土交界处的处理按施工图及规范执行，柱(墙)与梁（板）交界处因砼等级、采用钢丝网等增加的费用自行综合考虑投标报价中不单独计算。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算 9.节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 10.预留洞的封堵（细石混凝土填实、封堵处的钢丝网、防火堵料嵌塞密实、防水处理等）详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 11.管道穿板、预埋（钢丝网加强、细石混凝土封堵、防火处理、防水处理等）详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12.原浆收面压光，清理、填补、打磨平整等综合考虑在投标报价中 13.部位：有梁板及其相连的线条、挑耳按此单价执行 14.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 9.23
15 | 010507007015 | 压顶 C30 | 1.混凝土种类、强度等级：C30商品砼 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3.混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、外加剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m3 | 0.74
16 | 010507007016 | 素砼门槛 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：素砼门槛 C20 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3.混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、外加剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m3 | 0.16
17 | 010515001017 | 砌体加固拉结筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固拉结筋 2.施工搭接、设计搭接等搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5.其他：满足规范及设计要求 | t | 0.056
18 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径φ6 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径φ6 2.施工搭接、设计搭接等搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5.其他：满足规范及设计要求 | t | 0.147
19 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径φ8～10 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径φ8～10 2.施工搭接、设计搭接等搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5.其他：满足规范及设计要求 | t | 0.73
20 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径φ12～14 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径φ12～14 2.施工搭接、设计搭接等搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5.其他：满足规范及设计要求 | t | 0.606
分部小计
门窗工程
21 | 010802003021 | 甲级防火门1524 | 1.钢制甲级防火门1521 2.洞口尺寸：综合详设计 3.门框、扇材质：综合详设计、颜色综合考虑 4.由专业厂家制作安装,具体要求符合建设单位要求和消防部门的认可 5.五金材料品种、规格：满足设计及规范要求，全部五金件的费用由投标人综合考虑在综合单价中 6.闭门器、定门器等按规范及设计要求设置，投标人考虑在综合单价中 7.门的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性满足国家有关规定 8.门边灌缝、灌浆、补洞、护门板等，投标人考虑在综合单价中 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m2 | 10.8
22 | 010807002022 | 铝合金窗1215 | 1.铝合金窗1215(多腔塑钢中空玻璃6+12Ar+6透明门窗) 2.窗代号及洞口尺寸 ：综合详设计 3.窗框、扇材质：综合详设计、颜色综合考虑 4.由专业厂家制作安装,具体要求符合建设单位要求和消防部门的认可 5.五金材料品种、规格：满足设计及规范要求，全部五金件的费用由投标人综合考虑在综合单价中 6.门的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性满足国家有关规定 7.门边灌缝、灌浆、补洞等，投标人考虑在综合单价中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m2 | 3.6
分部小计
屋面及防水工程
23 | 010902001023 | 屋面~1.5+1.5mm厚SBS防水卷材 平面 | 1.卷材品种、规格、厚度：1.5+1.5mm厚SBS防水卷材 平面 2.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、管道、地漏、洞口、附加层、加强层、增强玻纤布、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、刷底油及固定水泥钉等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 3.水泥砂浆做圆角、倒角、R角、防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏等综合考虑在投标报价中 4.防水附加层（包括管道、地漏周边、变形缝、阴阳角部位等）、加强层、增强层的材质或厚度同主体防水有所不同等，此增加费用综合报价，不再另计 5.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 47.98
24 | 010902001023 | 屋面~1.5+1.5mm厚SBS防水卷材 立面 | 1.卷材品种、规格、厚度：1.5+1.5mm厚SBS防水卷材 立面，建筑完成面上翻300mm 2.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、管道、地漏、洞口、附加层、加强层、增强玻纤布、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、刷底油及固定水泥钉等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 3.水泥砂浆做圆角、倒角、R角、防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏等综合考虑在投标报价中 4.防水附加层（包括管道、地漏周边、变形缝、阴阳角部位等）、加强层、增强层的材质或厚度同主体防水有所不同等，此增加费用综合报价，不再另计 5.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 7.97
25 | 011101006025 | 屋面~20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层及保护层 | 1.屋面~20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层及保护层 2.基层类型：综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 | m2 | 47.98
26 | 011101006026 | 屋面~15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 | m2 | 47.98
27 | 040504009027 | 成品雨水斗 | 1.详见：参西南18J201 36/2 2.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2
分部小计
保温、隔热、防腐工程
28 | 011001001028 | C5.0泡沫混凝土2%找坡，最薄处30mm厚 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:C5.0泡沫混凝土2%找坡，最薄处30mm厚 2.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 5.76
分部小计
楼地面装饰工程
29 | 010201017029 | 100mm厚级配碎石 | 1.厚度：100mm厚 2.材料品种及比例：级配碎石，压实系数≥0.95地基承载力特征值≥150KPa 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 3.88
30 | 011101003030 | 100厚C20细石混凝土 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：100mm厚C20细石混凝土 2.面层厚度、混凝土强度等级：表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 38.78
31 | 010507001031 | 坡道 | 1.选用西南18J812-8-b 2.满足设计及规范要求 | m2 | 18.41
32 | 010401014032 | 砖砌电缆沟 | 1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖砌体 2.沟截面尺寸：详见施工图纸 3.垫层材料种类、厚度：100mm厚C15 4.压顶混凝土强度等级 ：C20 5.砂浆强度等级：20厚1:2.5水泥沙浆抹面 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 9.84
33 | 010514002033 | C30预制钢筋混凝土沟盖板 | 1.单件体积：综合考虑 2.构件的类型：预制沟盖板 3.混凝土强度等级：C30 4.砂浆强度等级：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 0.5
34 | 010514002034 | C25钢筋混凝土预制支架 | 1.单件体积：综合考虑 2.构件的类型：详见施工图纸 3.混凝土强度等级：C25 4.砂浆强度等级：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 0.18
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
35 | 011201001035 | 外墙~15mm厚1:3水泥砂浆找平 | 1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:3水泥砂浆找平 3.内掺防水剂、表面收平压光、表面拉毛、圆弧处理等综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m2 | 124.71
36 | 011201001036 | 内墙~18mm厚水泥砂浆抹灰 | 1.基层类型：综合 2.7mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.6mm厚1：3水泥砂浆垫层找平 4.5mm厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m2 | 118.08
分部小计
天棚工程
37 | 011201001037 | 天棚~素水泥浆一道 | 1.部位：天棚面 2.素水泥砂浆一道甩毛 3.满足设计及规范要求 | m2 | 46.84
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
38 | 011406001038 | 内墙~喷（刷）无机涂料（一底两面） | 1.分遍满刮腻子2-3mm厚，找平，磨光 2.喷（刷）无机涂料（一底两面） 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 117.71
39 | 011406001039 | 顶棚~刷无机涂料，一底两面 | 1.刮腻子一遍，找平抹光 2.刷无机涂料，一底两面，颜色综合考虑 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 46.84
分部小计
其他工程
40 | 031001006040 | 屋面落水管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:综合考虑 3.材质、规格:综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求 :综合考虑 7.警示带形式:综合考虑 8.满足设计及规范要求 | m | 7.9
41 | 031001006041 | 换气扇 | 1.换气扇 2.尺寸：综合考虑 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
42 | 011701001050 | 综合脚手架 | 1.脚手架搭设及拆除 2.建筑结构形式：综合 3.檐高：综合 4.脚手架支架材料：标人自行考虑 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他:满足设计及施工验收规范 | m2 | 54.08
分部小计
混凝土模板及支架（撑 ）
43 | 011702001051 | 现浇混凝土模板安装、拆除-条形基础 | 1.部位：基础 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板砖胎模及砖胎模抹灰等综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 6.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 6.12
44 | 011702003052 | 现浇混凝土模板安装、拆除-构造柱 | 1.部位：构造柱 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 4.截面形式：矩形，异型等综合 5.支模高度：综合考虑 6.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 8.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 31.13
45 | 011702014053 | 现浇混凝土模板安装、拆除-板 | 1.部位：板 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 4.截面形式：矩形、异型、弧形等综合 5.支模高度：综合考虑 6.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 8.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 68.68
46 | 011702008054 | 现浇混凝土模板安装、拆除-圈梁 | 1.部位：圈梁 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 4.截面形式：矩形，异型，弧形等综合 5.支模高度：综合考虑 6.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 8.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 16.35
47 | 011702009055 | 现浇混凝土模板安装、拆除-过梁 | 1.部位：过梁 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 4.截面形式：矩形，异型等综合 5.支模高度：综合考虑 6.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 8.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 4.49
48 | 011702025056 | 现浇混凝土模板安装、拆除-压顶 | 1.部位：压顶 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 4.截面形式：矩形，异型等综合 5.支模高度：综合考虑 6.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 8.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 8.99
49 | 011702025057 | 现浇混凝土模板安装、拆除-翻边 | 1.部位：翻边 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 4.截面形式：矩形，异型等综合 5.支模高度：综合考虑 6.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 8.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 1.35
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
50 | 011705001058 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：综合考虑 2.机械设备规格型号：综合考虑 3.由投标人自行考虑要使用到的大型机械，此项为综合包干结算时不做调整 4.其他：满足设计及规范要求 | 项 | 1
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称：文家东区配电室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001042 | 安全文明施工费 |  |  | 6095.10
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 217.68
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1286.30
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2928.82
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1662.30
2 | 011707002043 | 夜间施工增加费
3 | 011707003044 | 非夜间施工照明
4 | 011707004045 | 二次搬运费
5 | 011707005046 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006047 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007048 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008049 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 6095.10

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【建筑~
规费、税金项目计价表
工程名称：文家东区配电室改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 2345.51
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 2345.51

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文家东区配电室改造项目\单项工程1【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
普通强电工程
1 | 030404017117 | 配电箱1AP-pds Pe=5KW | 1.名称：配电箱1AP-pds 2.型号、规格：详设计，Pe=5KW 3.安装方式：距地1.5m暗装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.含箱内所有元器件 6.含端子板外部接线、接地、防火封堵等 7.安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 8.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 台 | 1
2 | 030412005118 | 应急双管LED灯(自带蓄电池) 2x18W | 1.名称：应急双管LED灯(自带蓄电池) 2.型号、规格：2x18W 3.安装形式及部位：吸顶 4.含灯具安装所需光源、接线盒至灯具金属软管、软线、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、镇流器、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、开孔等综合考虑 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 套 | 12
3 | 030404034119 | 双联单控大跷板开关 10A | 1.名称：双联单控大跷板开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 个 | 2
4 | 030404035120 | 单相二.三极插座 10A | 1.名称：单相二.三极插座 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：底边距地0.3m暗装 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 个 | 8
5 | 030408001121 | 电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1-5*6mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1-5*6mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5.含电缆中间头 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 17.42
6 | 030408006122 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.型号、规格：五芯 电缆截面≤10mm2 3.材质、类型：铜、综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级：≤1kV 6.终端头 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要 | 个 | 2
7 | 030411004123 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.电气配线形式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 3.规格型号：WDZB1-BYJ-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线，双色线综合考虑 5.部位：井内、洞内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要 | m | 80.25
8 | 030411001124 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：热浸镀锌 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶、叠合板、ALC板内、埋地敷设综合考虑 5.包含：配管支吊架、制作安装,电线管路敷设，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，跨接接地。含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆。 6.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 62.36
9 | 030409002125 | 接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.型号、规格：-40x4 4.安装方式：综合考虑 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 90.99
10 | 030409002126 | 接地母线 TMY-125x10 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.型号、规格：-40x4 4.安装方式：综合考虑 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 1.02
11 | 030409008127 | 等电位接地端子板 MEB | 1.名称：等电位接地端子板 MEB 2.材质：详设计 3.规格：综合考虑 4.安装方式：安装要求见国标15D502的相关内容 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 台 | 2
12 | 030409008128 | 预埋接地端子板 | 1.名称：预埋接地端子板 2.材质、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 块 | 2
13 | 030817008129 | 预留防水套管 SC150 | 1.名称：预留防水套管 2.材质：详设计 3.型号、规格：SC150 4.安装部位：综合考虑 5.含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 个 | 2
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
14 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
分部小计
专业措施项目
15 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项
16 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
17 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项
18 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项
19 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项
20 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项
21 | 031301007001 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
22 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
23 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项
24 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
25 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
26 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项
27 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
28 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
29 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
30 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
32 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~2
总价措施项目清单计价表
工程名称：文家东区配电室改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 410.10
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 23.62
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 68.71
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 178.21
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 139.56
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 410.10

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称：文家东区配电室改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 210.45
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 210.45